## тепло
Отчет о результатах технического обследования объектов системы теплоснабжения МУП ИР "Восточное"
Услуга | Адрес | Водогрейная установка (тип котла) | Площадь котельной | Протяженность/глубина, м. | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Мощность | Трубопроводы теплоснабжения |  |  |  | Проводимые мероприятия |  |  | Наличие или отсутствие технич.возможности обеспечения требуемого теплоснабжения | Предлагаемые мероприятия
[8 empty] | материал | диаметр | фактич. состояние | % износа | работы по модернизации и реконструкции | аварийные и ремонтные работы |  |  | ремонт | восстановление | модернизация | замена
[13 empty] | место работ | объем работ
Тальменский с/с
Котельная газовая | с. Тальменка, ул. Ленина 26 а | КВСа-1,65-Гс/ЛЖ, КВСа-1,65-Гс/ЛЖ | 287,5 кв.м. | 4118/1,2 | 1990 | 100 | 2,82 Гкал/час | сталь | ДУ200 - 400 ДУ100 -2200 ДУ76 - 518 ДУ50-1000 | не удовлетворит. | 80 | выполнялись (замена сетевых насосов, замена задвижек) | - | - | соответствует | требуется текущий | здание котельной, увеличение объёма теплообменника, частичная замена теплотрассы | требуется газового оборудования | замена котлов, ХВП
Усть -Чёмский с/с
Угольная котельная | с. Усть -Чём, Центральная 2 | КВР 0,4, ЭКО -350 | 110.4 | 550/2 | 1969 | 20.5 | 0,5 Гкал/час | сталь | ДУ50 -150 ДУ100-400 | удовлетворит. | 100 | выполнялись | - | - | соответствует | требуется текущий | не требуется | не требуется | Хим.водоподготовка, теплотрасса